## Munka1
Projekt / Project: | Megrendelő/Customer: | Alvállalkozó/Subsupplier: ERAMIS Kft. | Megnevezés/Title: |  |  |  | Project-Nr.: | Revision:
|  |  | CALCULATING of HEAT INSULATION / HŐSZIGETELÉS SZÁMÍTÁS |  |  |  |  | 0
!!! S P E C I M E N / M I N T A P É L D Á N Y !!!
| Maked: | ERAMIS |  |  | Készítette: | ERAMIS
|  | Energetic and |  |  |  | Energetikai és
|  | Insulationstechnic |  |  |  | Szigeteléstechnikai
|  | ENGINEERING CONS.Ltd. |  |  |  | MÉRNÖKIRODA Kft.
Heatloss and Surface-Temperature at Insulated Equipments
by Pressure Convection
Hőszigetelt berendezés hővesztesége és felületi hőmérséklete
kényszerített konvekció esetén
Calculation according to / Számítás VDI 2055 szerint | [5 empty] | State / Állapot: July / Július 1994
Costumer / Megrendelő: |  |  |  |  | XYZ
Project / Projekt: |  |  |  |  | ABC
Unit / Részegység: |  |  |  |  | Boiler / Kazán
Basis Data /Alapadatok:
Medium-Temperature / Közeghőmérséklet: | [5 empty] | 350 | °C
Outside-Temperature / Külső hőmérséklet: | [5 empty] | 35 | °C
Insulating Material / Hőszigetelő anyag: |  |  |  | Mineral-Wool Blanket / Kőzetgyapot paplan 80 kg/m3
Surface / Felület: |  |  |  | galvanised steel-sheet / horganyzott acéllemez
Max. Heatloss / Max. hőveszteség: | [5 empty] | 150 | W/m2
Max. Surface-Temp. / Max. felületi hőm: | [5 empty] | 55 | °C
Wind-Speed / Szélsebesség | [5 empty] | 2 | m/s
Calculated Data / Számított adatok:
Heat Transfer Coefficient / Hőátadási tényező: | [5 empty] | 6.53 | W/m2,K
[5 empty] | layer-thickness | Thermal | middle-temp.
Conductivity
[5 empty] | rétegvastagság | hővezetési | középhőm.
tényező
[5 empty] | mm | W/m,K | °C
MW - Blanket / Kőzetgyapot paplan: |  |  |  |  | 200 | 0.084 | 202
RESULTS / EREDMÉNYEK:
Heatloss / Hőveszteség: | [5 empty] | 124.3 | W/m2
Surface-Temperature / Felületi hőmérséklet: | [5 empty] | 54 | °C
Overtemperature / Túlhőmérséklet: | [5 empty] | 19 | °C
Prepared by Smudla. Checked by Smudla Approved by Smudla |  | Date: 27.03.2006. |  | Drawing number: …-TAA-XXXX |  | File ref: …-0002.xls |  | Page: 4